广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）中央空调主机配套设备维修项目公开比选文件

项目简介

本项目为广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）中央空调主机配套设备维修项目，具体维修范围见《中央空调主机配套设备维修项目清单》。
项目工期及限价

项目工期：40日完成，试运行不少于7日。质保期2年。
项目限价：18.6万元。

项目维修内容

报价方负责以下项目维修内容，并同时负责现场的施工现场保护（如有）、安全施工、规范作业、人证合一、原样恢复、卫生清洁、垃圾搬运走等相关的工作。

3.1.1 维修项目清单
	中央空调主机配套设备维修项目清单

	一、冷却塔设备维修

	序号
	维修项
	品牌及规格
	数量
	单位

	1
	冷却塔排污闸阀购置及更换，包含胶垫、螺丝等配件
	规格：DN50
原品牌：天津塘高
	2
	套

	2
	冷却塔上水蝶阀滑轮机构购置及更换，包含螺丝、螺帽等配件
	DN300
原品牌：天津塘高 
	1
	个

	3
	冷却塔回水蝶阀购置及更换，包含螺丝、螺帽等配件
	DN250 
原品牌：天津塘高
	1
	套

	4
	1#冷却塔电机购置及更换，包含不锈钢螺丝、螺帽等配件
	电机规格：YLZ-180M-6   15千瓦 50Hz  960转/每分钟
电机须为马利SC-500L1冷却塔配套电机厂生产
	1
	台

	5
	1号冷却塔电源线购置及敷设
	规格：WDZ-YJFY23系列3*16㎡+1*10㎡
名牌产品，3C标志，能在国家认监委管网核对证书真伪
	85
	米

	6
	线管购置及敷设（冷却塔电动阀门），包含热镀锌直通、弯头、接线盒、离墙码、金属套管等配件
	规格：Φ25，热镀锌管，镀锌层厚度≥42um【需自带磁性测厚仪至现场测量并通过验收】
	118
	米

	7
	控制线购置及敷设（冷却塔电动阀门）
	规格：WDZ-KYJY23系列4*4㎡名牌产品，3C标志，能在国家认监委管网核对证书真伪
	126
	米

	8
	四台冷却塔浮球开关的水平位置整体抬高10厘米（通过解除现有末端补水管，以新的末端补水管替换，实现抬高10厘米，具体高度现场微调）
	DN25镀锌管，需名牌产品。并有妥善的防锈措施。
	4
	套

	二、风轮及电机维修

	序号
	维修项
	品牌及规格
	数量
	

	1
	K4-2风轮更换
	风轮原品牌： KRUGER 科禄格
 G-35B
	1
	套

	2
	K4-2风轮平衡调校
	
	1
	项

	3
	K5-7风轮轴承更换
	轴承原品牌：NTN
KCD08
	2
	个

	4
	K5-7电机轴承更换
	轴承原品牌：NTN
KCD08
	2
	个

	5
	K5-7平衡调校
	
	1
	项

	三、冷却水/冷冻水泵轴承维修

	序号
	维修项
	品牌及规格
	数量
	

	1
	5号冷却水泵泵体漏水维修，包含水泵水封、密封剂、叶轮轴承更换
	泵体规格：品牌PACO，流量430M³/H，扬程28米；
轴承原品牌：NTN
机械密封须选用国内知名主流高端密封产品，工艺成熟、工况适配性强，具备良好的耐温、耐压、耐磨、防渗漏性能，可满足设备长期稳定运行要求，同等或优于国内一线进口替代类密封产品技术水准。
	1
	套

	2
	5号冷却水泵电机轴承购置及更换
	品牌：PACO ，型号：CD225M-4,45KW，380V 
轴承原品牌：NTN
	2
	个

	3
	5号冷却水泵联轴器柱销缓冲圈购置及更换
	
	8
	个

	4
	5号冷却水泵平衡调校
	
	1
	项

	5
	6号冷却水泵泵体漏水维修，包含水泵水封、密封剂、叶轮轴承更换
	泵体规格：品牌PACO，流量430M³/H，扬程28米；
轴承原品牌：NTN
	1
	套

	6
	6号冷却水泵电机轴承购置及更换
	品牌：PACO ，型号：CD225M-4,45KW，380V 
轴承原品牌：NTN
	2
	个

	7
	6号冷却水泵联轴器柱销缓冲圈购置及更换
	
	8
	个

	8
	6号冷却水泵平衡调校
	
	1
	项

	9
	3号冷冻水泵泵体漏水维修，包含水泵水封、密封剂、叶轮轴承更换
	泵体规格：品牌PACO，流量430M³/H，扬程28米；
轴承原品牌：NTN
	1
	套

	10
	3号冷冻水泵电机轴承购置及更换
	品牌：PACO ，型号：LLD250M-4, 55KW，380V 
轴承原品牌：NTN
	2
	个

	11
	3号冷冻水泵联轴器柱销缓冲圈购置及更换
	
	8
	个

	12
	3号冷冻水泵平衡调校
	
	1
	项

	13
	6号冷冻水泵泵体漏水维修，包含水泵水封、密封剂、叶轮轴承更换
	泵体规格：品牌PACO，流量430M³/H，扬程28米；
轴承原品牌：NTN

	1
	套

	14
	6号冷冻水泵电机轴承购置及更换
	品牌：PACO ，型号：LLD250M-4, 55KW，380V 
轴承原品牌：NTN
	2
	个

	15
	6号冷冻水泵联轴器柱销缓冲圈购置及更换
	
	8
	个

	16
	6号冷冻水泵平衡调校
	
	1
	项

	四、末端卧式风机盘管维修

	1
	卧式风机盘管购置及更换
	型号：FP8；冷量：4.5KW；风量：800 CMH 

	2
	套

	五、其他

	1
	辅材
	
	1
	项

	2
	调试费
	
	1
	项

	3
	材料运输费
	
	1
	项

	4
	税金（ %)
	
	1
	项

	5
	合计
	
	
	


3.1.2 更换安装要求

报价方全权负责本项目所有设备及备件拆除、更换、安装、调试全过程，须严格遵守场馆管理制度及国家现行技术规范，具体要求如下：

3.1.2.1 旧件拆除及复原要求

报价方须严格按照采购方现场管理人员指引开展旧备件拆除作业，拆除旧件后统一搬运至指定存放区域，并按采购方要求统一处置。施工过程中如需拆除关联附属部件，须提前征得采购方书面许可，施工完成后严格按照竣工图纸及原有风貌原样恢复。

3.1.2.2 关联配件更新及阻燃要求

施工过程中，对老化、失效、适配性不足的关联配套配件须同步更新更换，所有更换的附属材料及配件须具备B1级及以上阻燃性能，满足场馆消防安全管理标准。

3.1.2.3 施工人员资质要求

现场安装、施工及调试人员须持有有效机电、空调相关专业施工安装资质，具备同类暖通设备改造更换施工经验，持证上岗、规范作业。

3.1.2.4 施工质量及验收要求

施工安全防护、现场保护措施须严格符合博物馆场馆各项规章制度；施工工艺、安装质量须严格执行国家现行相关技术规范，设备安装调试完成后，须一次性达标并顺利通过验收。

3.1.2.5 施工责任界定

报价方须规范化、标准化开展施工作业，严格遵守场馆管理制度及施工规范。因施工操作不当、防护不到位、施工失误造成的设备损坏、场馆设施损毁、安全事故及一切经济损失，由报价方承担全部责任，采购方有权在合同款项中据实扣除相应修复及赔偿费用。

3.1.2.6 资料报审要求

所有进场施工材料、设备及配件的合格证、阻燃检测报告、产品质检证明等全套资料，须在进场施工前整理齐全并提交采购方审核查验，资料审核通过后方可进场作业。

3.1.2.7 冷却塔阀门设备要求

冷却塔配套阀门采用国内工业级一线优质产品，阀体结构稳固、密封性能优良、流体阻力小、启闭运行平稳，具备耐温耐压、防腐耐磨、抗老化等特性，适配中央空调及冷却塔水循环长期连续运行工况，产品综合性能、工艺品质、耐久使用寿命不低于国内主流工程专用高端阀门标准。

3.1.2.8 水泵核心轴承技术要求

冷却水、冷冻水泵泵体及电机核心轴承采用高精度精密工业级轴承，具备低摩擦、低温升、超低噪音、抗疲劳、耐腐蚀、高稳定性的优良特性，适配水泵长期连续运转、高频启停的工况需求，适配场馆暖通系统不间断运行要求。产品精度等级、耐磨性能、运行平顺度及整体使用寿命，达到国际一线精密轴承同等技术水准，可有效规避设备运行异响、震动、卡滞、过早磨损等问题，保障机组长期静音、平稳、安全运行。

3.1.2.9 水泵联轴器缓冲圈技术要求

冷却水、冷冻水泵联轴器柱销缓冲圈采用国内顶尖工程级高弹耐磨材质产品，适配水泵长期连续启停、高频变负荷运行工况。具备优异的缓冲吸震、降噪减振、轴系偏差补偿能力，耐老化、耐疲劳、抗形变、密封性优良，可有效缓冲设备启动冲击、消减运行震动异响、降低轴系机械磨损。产品韧性、耐久度、抗衰减性能及整体工艺品质，达到国内一线暖通水泵专用配件顶尖标准，保障机组长期平稳低噪运行，降低后期维保频次。

3.1.2.10 水泵机械密封技术要求

冷冻、冷却水泵机械密封统一采用国内顶尖工业级高端精密密封产品，适配暖通水泵长期连续运转、高频启停、冷热交替循环工况。配置高精度耐磨摩擦副，具备耐温耐压、抗腐蚀、抗气蚀、低泄漏、抗老化衰减等优良性能，弹性补偿结构灵敏可靠，可自适应轴系微量窜动。整体密封精度、运行稳定性、服役使用寿命均达到国内一线泵用密封顶尖标准，满足场馆中央空调系统全年不间断安全稳定运行要求。

3.1.2.11 专用通风设备技术要求

项目配套通风设备选用高性能商用专用机型，匹配FP8规格参数，额定冷量4.5KW、额定风量800CMH，精准适配场馆暖通系统配套工况。设备工艺成熟、换热效率高、运行稳定，具备低噪静音、节能降耗、抗老化、可长期连续运行的特性，整体性能参数、运行品质、设备耐用性不低于行业主流一线品牌同规格设备标准，满足场馆常态化不间断运行需求。

3.1.2.12所有电缆线材采用国内一线名牌高端线缆产品，完全符合国家现行电缆规范及消防阻燃标准，材质纯正、线芯足方、绝缘护套韧性强、耐老化、耐温耐压、阻燃防潮、导电性能稳定。产品工艺成熟、工程应用案例丰富、故障率低，整体电气性能、阻燃等级、使用寿命、安全可靠性达到国内工程专用一线名牌电缆顶尖标准，满足场馆长期连续安全供电运行要求。

3.1.2.13项目所有电缆保护镀锌套管采用国内工业级一线高端工程管材，严格符合国家现行管材及电气施工规范，采用优质基材与成熟热镀锌工艺，管壁均匀厚实、规格标准、端口平整无毛刺。产品具备高强度、抗弯折、抗压耐冲击、镀锌层附着力强、不易脱落锈蚀、防腐耐候、绝缘防护性能优良等特性，适配场馆室内外电气管线长期敷设使用工况，有效防护电缆外力损伤、潮湿腐蚀，保障电气系统安全稳定运行。产品工艺精度、镀锌品质、结构强度与耐久使用寿命，整体性能不低于国内主流一线工程专用镀锌套管顶尖标准。

3.1.2.14本项目所有施工电缆如需中间接续，须严格遵照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）规范施工，严禁简易绞接、虚接、外露线芯等不规范工艺。电缆接头须采用匹配线径的专用连接管件压接或镀锡焊接处理，导体连接紧密牢固、接触电阻合格、无松动发热隐患；绝缘层、屏蔽层、护套层分层规范恢复，采用高标准绝缘密封工艺，做到密封严实、防潮防水、防尘防腐，恢复后绝缘强度、电气性能、机械韧性不低于电缆本体原厂标准。并列敷设电缆接头须错位布置，明敷接头采用专用托板固定，全程工艺规整、防护完善，杜绝后期漏电、发热、老化击穿等隐患，满足场馆电气系统长期安全稳定运行规范要求。

3.1.2.15 质保售后响应要求

质保期内，凡因设备材料、施工安装、产品质量引发的故障及问题，报价方须提供及时售后响应，24小时内抵达现场开展维修、更换及整改工作，落实经采购方认可的补救措施，保障设备正常稳定运行。

四、其他需求说明

4.1施工安全要求
4.1.1符合国家相关法律法规
4.1.2符合广东省博物馆的相关管理要求。

4.2质保要求

4.2.1符合国家相关法律法规要求，其中防水质保5年，机电质保2年。
4.3支付和验收

合同生效后五个工作日内，采购方在收到报价方等额增值税普通发票后十五个工作日内支付报价方30%首付款。

整个项目更换完毕，经采购方验收合格后，报价方应积极配合提供送审材料，由采购方指定的第三方审价公司根据实际工程量进行最终造价审核，在收到结算审核意见的3个工作日内回复意见，超出时间视同报价方同意按审核结果结算。项目结算审核报告经三方(采购方、报价方和第三方机构)盖章后，报价方提供等额合法有效的增值税普通发票，采购方按审核确认的最终结算价支付合同尾款。付款时间为采购方按照国库集中支付的有关规定办理款项支付手续的时间。

4.4合同书

详见附件
五、投标人须知

5.1报价人提交材料

（一）资格性审查相关文件

（二）报价单

（三）真实性承诺函

（四）企业资质

（五）相关业绩

（六）项目实施方案和售后方案

（七）其他与本项目相关的材料

说明：以上材料均需加盖投标人公章，不盖公章将列为无效文件。

5.2评分标准
评分标准

	序号
	评审项目
	评审内容
	分值

	1
	团队负责人和成员情况
	根据供应商提供的拟承担本项目的项目经理及团队成员技术能力进行评审：

1、项目经理1名

（1）具备8年以上项目管理相关经验，具有与本项目相关的证书，得5分，本小项最高得5分；

（2）具有5年或以上项目管理相关工作经验，得2分，本小项最高得2分。

2、团队成员（不含项目经理）若干

具有与本项目实施所相关的包括但不限于制冷证、电工证、焊工、高空等操作证书的，每提供1人得2分，同一人同时具有多个证书的不重复计分，本小项最高10分。
	15

	2
	同类项目业绩
	根据供应商提供的同类项目业绩进行评审：

须提供2022年1月1日以来同类项目业绩。每提供一项得2分，最高得10分。

注：1、供应商须提供合同复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为同类业绩证明资料。不提供或资料不全不得分。2、同一客户或同一项目提供多项同类项目业绩的，按一项计算。
	10

	4
	项目实施方案
	（1）实施方案详尽可行，内容条理清晰、具有针对性，能完全有效保障本项目的实施，完全满足或优于采购需求的，得30分；

（2）实施方案较详尽可行，内容条理较清晰、较具有针对性，能较有效保障本项目的实施，完全满足采购需求的，得20分；

（3）实施方案不够详尽可行，内容条理不清晰，没有针对性，不能有效保障本项目的实施，不能满足采购需求的，得10分；

（4）不提供不得分。
	30

	5
	售后服务
	针对报价人提交的售后服务方案进行评价：

售后服务方案详细完整，完全满足或优于用户需求，得25分；

售后服务方案针对性一般，基本满足用户需求，得15分；

售后服务方案简单粗略，无法满足用户需求，得5分；

没售后服务方案不得分。
	25

	6
	价格评分
	价格采用低价优先法计算，即满足招标需求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准/投标报价）×100×权重
	20

	合计
	100


附件一

 
承诺函
 
本单位提供给广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）关于《xxx项目》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。
 
承诺人:
2026年  月  日
附件二

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）中央空调主机配套设备维修项目
合同书
甲    方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆） 
乙    方：                               
            签约地点：广东广州
签订日期：    年  月  日
甲  方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）     

电  话：020-38046811    传  真：020-38046800  

地  址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路2号 
乙  方：                         电 话：             
传  真：         /           地  址：                

根据广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）中央空调主机配套设备维修项目 的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
合同金额
合同金额为（大写）：            元整 （¥      元）人民币。

服务范围
甲方聘请乙方提供以下服务：
本合同项下的服务指中央空调主机配套设备维修项目。
施工内容如下：
本项目所有设备及备件拆除、更换、安装、调试全过程由乙方全权负责，须严格遵守场馆管理制度及国家现行技术规范，具体要求如下：

2.2.1 旧件拆除及复原要求

乙方须严格按照采购方现场管理人员指引开展旧备件拆除作业，拆除旧件后统一搬运至指定存放区域，并按甲方要求统一处置。施工过程中如需拆除关联附属部件，须提前征得甲方书面许可，施工完成后严格按照竣工图纸及原有风貌原样恢复。

2.2.2 关联配件更新及阻燃要求

施工过程中，对老化、失效、适配性不足的关联配套配件须同步更新更换，所有更换的附属材料及配件须具备B1级及以上阻燃性能，满足场馆消防安全管理标准。

2.2.3 施工人员资质要求

现场安装、施工及调试人员须持有有效机电、空调相关专业施工安装资质，具备同类暖通设备改造更换施工经验，持证上岗、规范作业。

2.2.4 施工质量及验收要求

施工安全防护、现场保护措施须严格符合博物馆场馆各项规章制度；施工工艺、安装质量须严格执行国家现行相关技术规范，设备安装调试完成后，须一次性达标并顺利通过验收。

2.2.5 施工责任界定

乙方须规范化、标准化开展施工作业，严格遵守场馆管理制度及施工规范。因施工操作不当、防护不到位、施工失误造成的设备损坏、场馆设施损毁、安全事故及一切经济损失，由乙方承担全部责任，甲方有权在合同款项中据实扣除相应修复及赔偿费用。

2.2.6 资料报审要求

所有进场施工材料、设备及配件的合格证、阻燃检测报告、产品质检证明等全套资料，须在进场施工前整理齐全并提交甲方审核查验，资料审核通过后方可进场作业。

2.2.7 冷却塔阀门设备要求

冷却塔配套阀门采用国内工业级一线优质产品，阀体结构稳固、密封性能优良、流体阻力小、启闭运行平稳，具备耐温耐压、防腐耐磨、抗老化等特性，适配中央空调及冷却塔水循环长期连续运行工况，产品综合性能、工艺品质、耐久使用寿命不低于国内主流工程专用高端阀门标准。

2.2.8 水泵核心轴承技术要求

冷却水、冷冻水泵泵体及电机核心轴承采用高精度精密工业级轴承，具备低摩擦、低温升、超低噪音、抗疲劳、耐腐蚀、高稳定性的优良特性，适配水泵长期连续运转、高频启停的工况需求，适配场馆暖通系统不间断运行要求。产品精度等级、耐磨性能、运行平顺度及整体使用寿命，达到国际一线精密轴承同等技术水准，可有效规避设备运行异响、震动、卡滞、过早磨损等问题，保障机组长期静音、平稳、安全运行。

2.2.9 水泵联轴器缓冲圈技术要求

冷却水、冷冻水泵联轴器柱销缓冲圈采用国内顶尖工程级高弹耐磨材质产品，适配水泵长期连续启停、高频变负荷运行工况。具备优异的缓冲吸震、降噪减振、轴系偏差补偿能力，耐老化、耐疲劳、抗形变、密封性优良，可有效缓冲设备启动冲击、消减运行震动异响、降低轴系机械磨损。产品韧性、耐久度、抗衰减性能及整体工艺品质，达到国内一线暖通水泵专用配件顶尖标准，保障机组长期平稳低噪运行，降低后期维保频次。

2.2.10 水泵机械密封技术要求

冷冻、冷却水泵机械密封统一采用国内顶尖工业级高端精密密封产品，适配暖通水泵长期连续运转、高频启停、冷热交替循环工况。配置高精度耐磨摩擦副，具备耐温耐压、抗腐蚀、抗气蚀、低泄漏、抗老化衰减等优良性能，弹性补偿结构灵敏可靠，可自适应轴系微量窜动。整体密封精度、运行稳定性、服役使用寿命均达到国内一线泵用密封顶尖标准，满足场馆中央空调系统全年不间断安全稳定运行要求。

2.2.11 专用通风设备技术要求

项目配套通风设备选用高性能商用专用机型，匹配FP8规格参数，额定冷量4.5KW、额定风量800CMH，精准适配场馆暖通系统配套工况。设备工艺成熟、换热效率高、运行稳定，具备低噪静音、节能降耗、抗老化、可长期连续运行的特性，整体性能参数、运行品质、设备耐用性不低于行业主流一线品牌同规格设备标准，满足场馆常态化不间断运行需求。

2.2.12所有电缆线材采用国内一线名牌高端线缆产品，完全符合国家现行电缆规范及消防阻燃标准，材质纯正、线芯足方、绝缘护套韧性强、耐老化、耐温耐压、阻燃防潮、导电性能稳定。产品工艺成熟、工程应用案例丰富、故障率低，整体电气性能、阻燃等级、使用寿命、安全可靠性达到国内工程专用一线名牌电缆顶尖标准，满足场馆长期连续安全供电运行要求。

2.2.13项目所有电缆保护镀锌套管采用国内工业级一线高端工程管材，严格符合国家现行管材及电气施工规范，采用优质基材与成熟热镀锌工艺，管壁均匀厚实、规格标准、端口平整无毛刺。产品具备高强度、抗弯折、抗压耐冲击、镀锌层附着力强、不易脱落锈蚀、防腐耐候、绝缘防护性能优良等特性，适配场馆室内外电气管线长期敷设使用工况，有效防护电缆外力损伤、潮湿腐蚀，保障电气系统安全稳定运行。产品工艺精度、镀锌品质、结构强度与耐久使用寿命，整体性能不低于国内主流一线工程专用镀锌套管顶尖标准。

2.2.14本项目所有施工电缆如需中间接续，须严格遵照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）规范施工，严禁简易绞接、虚接、外露线芯等不规范工艺。电缆接头须采用匹配线径的专用连接管件压接或镀锡焊接处理，导体连接紧密牢固、接触电阻合格、无松动发热隐患；绝缘层、屏蔽层、护套层分层规范恢复，采用高标准绝缘密封工艺，做到密封严实、防潮防水、防尘防腐，恢复后绝缘强度、电气性能、机械韧性不低于电缆本体原厂标准。并列敷设电缆接头须错位布置，明敷接头采用专用托板固定，全程工艺规整、防护完善，杜绝后期漏电、发热、老化击穿等隐患，满足场馆电气系统长期安全稳定运行规范要求。

2.2.15 质保售后响应要求

质保期内，凡因设备材料、施工安装、产品质量引发的故障及问题，乙方须提供及时售后响应，24小时内抵达现场开展维修、更换及整改工作，落实经甲方认可的补救措施，保障设备正常稳定运行。

2.2.16其他详见《中央空调主机配套设备维修项目清单》及公开比选文件。
2.2.17中央空调主机配套设备维修项目清单如下：
	中央空调主机配套设备维修项目清单

	一、冷却塔设备维修

	序号
	维修项
	品牌及规格
	数量
	单位

	1
	冷却塔排污闸阀购置及更换，包含胶垫、螺丝等配件
	规格：DN50
原品牌：天津塘高
	2
	套

	2
	冷却塔上水蝶阀滑轮机构购置及更换，包含螺丝、螺帽等配件
	DN300
原品牌：天津塘高 
	1
	个

	3
	冷却塔回水蝶阀购置及更换，包含螺丝、螺帽等配件
	DN250 
原品牌：天津塘高
	1
	套

	4
	1#冷却塔电机购置及更换，包含不锈钢螺丝、螺帽等配件
	电机规格：YLZ-180M-6   15千瓦 50Hz  960转/每分钟
电机须为马利SC-500L1冷却塔配套电机厂生产
	1
	台

	5
	1号冷却塔电源线购置及敷设
	规格：WDZ-YJFY23系列3*16㎡+1*10㎡
名牌产品，3C标志，能在国家认监委管网核对证书真伪
	85
	米

	6
	线管购置及敷设（冷却塔电动阀门），包含热镀锌直通、弯头、接线盒、离墙码、金属套管等配件
	规格：Φ25，热镀锌管，镀锌层厚度≥42um【需自带磁性测厚仪至现场测量并通过验收】
	118
	米

	7
	控制线购置及敷设（冷却塔电动阀门）
	规格：WDZ-KYJY23系列4*4㎡名牌产品，3C标志，能在国家认监委管网核对证书真伪
	126
	米

	8
	四台冷却塔浮球开关的水平位置整体抬高10厘米（通过解除现有末端补水管，以新的末端补水管替换，实现抬高10厘米，具体高度现场微调）
	DN25镀锌管，需名牌产品。并有妥善的防锈措施。
	4
	套

	二、风轮及电机维修

	序号
	维修项
	品牌及规格
	数量
	

	1
	K4-2风轮更换
	风轮原品牌： KRUGER 科禄格
 G-35B
	1
	套

	2
	K4-2风轮平衡调校
	
	1
	项

	3
	K5-7风轮轴承更换
	轴承原品牌：NTN
KCD08
	2
	个

	4
	K5-7电机轴承更换
	轴承原品牌：NTN
KCD08
	2
	个

	5
	K5-7平衡调校
	
	1
	项

	三、冷却水/冷冻水泵轴承维修

	序号
	维修项
	品牌及规格
	数量
	

	1
	5号冷却水泵泵体漏水维修，包含水泵水封、密封剂、叶轮轴承更换
	泵体规格：品牌PACO，流量430M³/H，扬程28米；
轴承原品牌：NTN
机械密封须选用国内知名主流高端密封产品，工艺成熟、工况适配性强，具备良好的耐温、耐压、耐磨、防渗漏性能，可满足设备长期稳定运行要求，同等或优于国内一线进口替代类密封产品技术水准。
	1
	套

	2
	5号冷却水泵电机轴承购置及更换
	品牌：PACO ，型号：CD225M-4,45KW，380V 
轴承原品牌：NTN
	2
	个

	3
	5号冷却水泵联轴器柱销缓冲圈购置及更换
	
	8
	个

	4
	5号冷却水泵平衡调校
	
	1
	项

	5
	6号冷却水泵泵体漏水维修，包含水泵水封、密封剂、叶轮轴承更换
	泵体规格：品牌PACO，流量430M³/H，扬程28米；
轴承原品牌：NTN
	1
	套

	6
	6号冷却水泵电机轴承购置及更换
	品牌：PACO ，型号：CD225M-4,45KW，380V 
轴承原品牌：NTN
	2
	个

	7
	6号冷却水泵联轴器柱销缓冲圈购置及更换
	
	8
	个

	8
	6号冷却水泵平衡调校
	
	1
	项

	9
	3号冷冻水泵泵体漏水维修，包含水泵水封、密封剂、叶轮轴承更换
	泵体规格：品牌PACO，流量430M³/H，扬程28米；
轴承原品牌：NTN
	1
	套

	10
	3号冷冻水泵电机轴承购置及更换
	品牌：PACO ，型号：LLD250M-4, 55KW，380V 
轴承原品牌：NTN
	2
	个

	11
	3号冷冻水泵联轴器柱销缓冲圈购置及更换
	
	8
	个

	12
	3号冷冻水泵平衡调校
	
	1
	项

	13
	6号冷冻水泵泵体漏水维修，包含水泵水封、密封剂、叶轮轴承更换
	泵体规格：品牌PACO，流量430M³/H，扬程28米；
轴承原品牌：NTN

	1
	套

	14
	6号冷冻水泵电机轴承购置及更换
	品牌：PACO ，型号：LLD250M-4, 55KW，380V 
轴承原品牌：NTN
	2
	个

	15
	6号冷冻水泵联轴器柱销缓冲圈购置及更换
	
	8
	个

	16
	6号冷冻水泵平衡调校
	
	1
	项

	四、末端卧式风机盘管维修

	1
	卧式风机盘管购置及更换
	型号：FP8；冷量：4.5KW；风量：800 CMH 

	2
	套

	五、其他

	1
	辅材
	
	1
	项

	2
	调试费
	
	1
	项

	3
	材料运输费
	
	1
	项

	4
	税金（ %)
	
	1
	项

	5
	合计
	
	
	


服务期间（项目完成期限）
委托服务期间自合同签订之日起40日内完成。
甲方乙方的权利和义务
 甲方的权利和义务
为确保合同期内有效完成，降低项目实施风险。
1、
项目启动阶段
组织甲方人员进行材料及产品进场验收、检查合格证、各项认证等工作；

2、
项目施工阶段

（1）根据广东省博物馆规则制度为乙方办理施工手续、监督施工安全、监督施工防护措施、监督施工是否符合相关规范、监督施工现场恢复原样（按竣工图）；

（2）监督调试、试运行；
3、
验收及质保期阶段
（1）配合确定验收方案；
（2）组织并确定验收场地、时间、人员等事项，接收验收资料及接受操作培训。

（3）监督乙方质保期的质保质量，包括响应速度，质保质量。若乙方未能按照质保相关要求提供质保服务，甲方有权通知乙方后按市场询价对质量缺陷进行维修，并在质保金项扣除相关费用。
 乙方的权利和义务
1、
按照甲方提供的施工范围完成本合同规定的服务。

2、
乙方应保证遵守广东省博物馆的消防、安全、作业时间等规则制度，保证安全施工。

3、  乙方应保证产品合规合格、质量上乘、符合国家相关法律法规的安全、环保、噪音、阻燃等技术指标。

4、
在合同期内，乙方如发生公司名称、法人、通讯地址、联系方式、联系人的变更，应提前15天通知甲方，双方协商进行本合同的修改和续签，否则乙方应对此造成的一切后果承担责任 。
5、
乙方实施合同内容所聘用的核心团队成员在项目验收前需保持团队稳定，核心成员变更不得超过三分之一，项目经理及主要沟通人员变更需征得甲方同意；该团队组建时，人员的履历资料需备档甲方项目管理部门，必要时甲方有权参与团队人员的组建筛选工作；保证售后维护人员至少两人由核心团队成员中产生。

6、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失与责任。

7、如项目涉及施工，应遵循甲方或其关联第三方的有关施工的管理办法。

付款方式
合同生效后五个工作日内，甲方在收到乙方等额增值税普通发票后五个工作日内向乙方支付30%首付款。

整个项目更换完毕，经甲方验收合格后，乙方应积极配合提供送审材料，由甲方指定的第三方审价公司根据实际工程量进行最终造价审核，在收到结算审核意见的3个工作日内回复意见，超出时间视同乙方同意按审核结果结算。项目结算审核报告经三方(甲、乙和第三方机构)盖章后，乙方提供等额合法有效的增值税普通发票，甲方按审核确认的最终结算价支付合同尾款。付款时间为甲方按照国库集中支付的有关规定办理款项支付手续的时间。

验收
1、验收原则
（1）验收由乙方提出验收申请，准备验收材料，甲方在收到乙方验收申请后5个工作日内答复乙方并组织验收，组织验收材料所产生的相关费用由乙方负责。

（2）由于乙方原因，成果验收达不到验收标准及《中央空调主机配套设备维修项目清单》要求的，乙方应按甲方的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用。
（3）在验收之前，乙方应自行组织测试。
2、验收条件
本项目的验收应满足下列条件：
（1）产品及其配件符合合同要求，质量上乘，合格证等相关资质证明完备，产品说明书及操作培训获得甲方签字签收。
（2）施工过程符合甲方安全要求。施工质量符合甲方要求。施工的保护措施及拆除的部件已按原样（竣工图）恢复。调试至各功能参数符合系统的原设计要求。融入原空调系统中且运行功能正常。
3、质保期为：自该项目验收合格之日起 贰 年。
保密
双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1、保密内容

（1）甲方自乙方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；

2、涉密人员范围：直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员；

3、保密期限

本合同项下保密期限自合同生效之日起，至本合同终止之日起满【两】年止。

4、泄密责任

因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。

乙方：

1、保密内容

（1）乙方自甲方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；

（2）本合同技术标的及应用方向；

（3）本技术的销售市场和方向；

（4）本合同涉及的文物信息、文物影像数据、观众相关信息、业务资料等；

（5）未经甲方同意不得对外转让或泄露。

2、涉密人员范围

（1）直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员；

3、保密期限

本合同项下保密期限自合同生效之日起，至本合同终 止之日起满【两】年止。

4、泄密责任因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。

违约责任与赔偿损失
1、 乙方提供的服务不符合采购公示、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2、乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3、 甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，逾期半个月以上的，乙方有权暂停服务直至甲方付清款项为止，同时乙方有权终止合同，由此造成的乙方经济损失由甲方承担。
5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
争端的解决
合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
其它
1、本合同所有附件、采购公示、报价文件为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
合同生效
1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字和单位盖章后生效。
2、合同一式肆份，其中甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆） 

法定代表/授权代表（签字）：                  

日   期：

开户银行：

开户账号：

乙方（盖章）：
法定代表/授权代表（签字）：

日   期：

开户名称：  

开户银行：    

开户账号:

