广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）生活水泵及控制系统维修项目公开比选文件

项目简介

本项目主要对负一层生活水泵房水泵电机进行维修，同时对生活水泵控制柜和系统进行更新，以确保馆内供水管网系统的长期稳定运行。

项目工期及限价

项目工期：60日完成，试运行不少于7日。质保期1年。

项目限价：19.6万元。

项目内容

3.1项目内容

3.1.1整体维修更换一号水泵泵体以及电机（泵体以及电机型号如项目清单）；

3.1.2增设备用压力传感器一组（传感器参数如项目清单），接入控制柜进行备用，满足一用一备的冗余功能；

3.1.3在原系统内增设一个可调式弹簧缓冲型泄压持压阀作为泄压旁通阀，设定值H70.0。
3.1.4更新水泵控制柜系统，符合技术要求及满足全年24小时不间断连续性运行要求，适配馆内长期稳定供水运维需求。

3.2项目要求

3.2.1立式生活水泵电机及泵体参数必须与现有设备参数一致，因参数、型号等造成的一系列事故及损失，一切由报价方负全责；

3.2.2三大一小生活水泵组控制逻辑及备用功能技术要求

3.2.2.1系统总体配置要求

本项目生活给水系统采用3台大泵+1台小泵共四台水泵组合供水模式。系统常规运行逻辑为：小泵恒定工频稳压运行，三台大泵自动轮换变频稳压运行；系统始终保持至少一台泵持续稳压供水，其余水泵处于自动待命备用状态。系统根据管网实时用水量、管网压力波动，自动投切泵组稳压供水。

整套水泵组具备单泵独立运行、全泵相互备用、故障自动顶替、设备定时轮换、运行时长均衡功能。任意单台水泵检修、故障退出时，其余设备可自动接替运行，任何单台设备异常绝不造成系统停水、失压、PLC程序宕机、逻辑异常，不影响整套供水系统连续运行。
3.2.2.2标准运行控制逻辑

（1）低负荷工况（夜间、低用水）

低用水负荷下，一台泵恒定稳压定期轮换运行，其余三台泵休眠待机备用，保障管网压力稳定；

（2）中高负荷工况

当一台泵工频满负荷运行、管网压力持续低于下限设定值，经系统延时确认后，按预设次序逐台投入其余泵并联运行。新增泵投入后，变频泵自动降频微调，动态维持管网压力恒定；

（3）高峰满负荷工况

用水高峰期可实现小泵工频常驻+多台大泵工频/变频并联运行模式，最大化提升供水流量，满足馆内瞬时高峰用水需求，杜绝较高楼层末端失压、水压不足问题；

（4）降负荷减泵逻辑

管网用水量回落、压力回升至系统上限设定值后，系统严格执行后投先切原则，逐台延时切除工频投入的大泵，负荷持续降低后最终恢复为一台泵独立稳压运行模式，有效避免水泵频繁启停、管网压力震荡。

3.2.2.3全泵互为备用、自动轮换技术要求

（1）四台水泵具备全相互备功能，无固定主泵、无固定死备用泵，任意设备均可替代其他设备承担稳压供水任务；

（2）三台大泵支持定时自动轮换变频泵功能，轮换周期可在3天、7天、12天参数内自由设置；系统定时自动切换变频运行泵，原运行泵转为备用休眠状态，杜绝单台大泵长期满负荷运行导致的老化、偏磨、故障率升高问题；

（3）大泵工频投入次序自动循环轮换，系统精准统计每台水泵累计运行时长、启停次数，支持屏幕实时显示、手动清零校准，保证各泵运行负荷均衡，大幅提升整套设备使用寿命与运行稳定性；

（4）系统具备单泵锁定退出自动轮换序列功能，可通过人工锁定任意一台水泵退出自动运行逻辑，实现不停水状态下单台设备独立检修、维保、试验，不影响整体供水系统自动运行。

3.2.2.4故障备用顶替功能（异常工况兜底逻辑）

（1）任意运行水泵出现过载、缺相、三相不平衡、电机过热、变频器故障、机械卡死等故障时，系统立即停机闭锁，禁止故障泵二次启动，同时记录故障代码；

（2）系统具备无缝顶替供水逻辑，故障泵停机瞬间自动调度备用泵投入稳压运行，全过程无停水、无压降、无管网失压；

（3） 若变频运行大泵发生故障，系统立即自动启用备用大泵接替变频稳压功能，保障系统恒压供水不中断；

（4） 多台水泵依次故障时，剩余完好水泵仍可独立自动联动运行，最大限度保障馆内各楼层的用水正常；

（5）系统所有故障均实现本地声光报警、故障记忆、历史故障查询、故障时长统计。

3.2.2.5单泵独立运行功能要求

（1）系统具备完整手动/自动双模式，每台水泵支持独立手动启停、单泵调试、单泵空载试运行；

（2） 单台水泵检修隔离后，系统自动剔除该泵运行逻辑，其余三台泵自动联动、备用、启停逻辑完全不受影响；

（3）设备调试、年检、巡检阶段，支持任意水泵独立工频、独立变频试运行，支持小泵（恒压泵）独立工频试运行，满足日常运维、年度校验、故障排查需求。

3.2.2.6电气安全联锁保护要求

（1）每台水泵变频回路与工频回路设置电气硬互锁+程序软互锁双重保护，彻底杜绝同一水泵工频、变频回路同时导通造成短路烧毁设备的风险；

（2）系统配置水箱超低水位停机保护、空转保护、管网超压保护、过流保护、短路保护、过载保护全套安全联锁；

（3） 系统预留标准信号接口，甲方如有需要，可将管网压力异常、设备故障、系统启停、运行状态等信号上传至馆内的BA自控系统；

（4）设置单泵重启延时保护功能，单泵再次启动间隔不低于3分钟，防止水泵频繁启停烧毁电机及电气元件；

3.2.2.7设备运行稳定性及专项技术要求

（1）系统内置压力延时防抖滤波逻辑，可有效屏蔽管网瞬时压力波动、水锤，杜绝系统误启停、偶发性高层失压、随机宕机故障；

（2）PLC控制程序充分适配设备长期运行老化工况，兼容电气元器件老化、参数衰减后的运行偏差，解决设备使用年限增加后出现的随机逻辑异常、无规律失压问题；

（3）整套控制系统满足全年24小时不间断连续性运行要求，适配馆内长期稳定供水运维需求；

（4）项目PLC控制逻辑程序须提前书面提交采购方审核，经采购方书面确认同意后方可进场编程、调试，未经确认不得投入使用；

（5）配电柜整体布线、二次接线、端子压接工艺严格符合国家规范，柜内全部电线电缆采用WDZ系列低烟无卤阻燃电缆或电线等阻燃性材料，严禁使用普通PVC材质线缆；

（6）项目所有低压电气元件、保护器件、控制器件均具备国家3C强制认证，产品技术性能成熟可靠，达到国内顶尖应用水平；

（7）控制柜内的变频器配置顶尖水平的工业级耐用散热风扇，避免柜内温度较高，降低电器元器件的使用寿命；

（8）增设备用压力传感器一组（传感器参数如项目清单），接入控制柜进行备用，满足一用一备的冗余功能，甲方可随时切换压力传感器接入系统。

（9）在原系统内增设一个可调式弹簧缓冲型泄压持压阀作为泄压旁通阀，设定值H70.0。

（10）系统内置水位波动延时防抖滤波逻辑，有效屏蔽水箱浮球触点因水位波动频繁通断的干扰，杜绝系统误启停、随机宕机故障；

3.2.3在安装、施工期间，报价方负责材料、设备的采购、供应和保管；对其产品的保护及防盗；如施工期间发生人身伤亡或财物损失，均由报价方负责处理并承担全部责任；

3.2.4工程竣工未移交采购方之前，报价方负责对现场以及设备进行保护，由于报价方疏忽而引致的一切损失（包括一切安全责任）由报价方承担；

3.2.5施工过程应保持环境清洁卫生，维修完工后，报价方负责做好维修现场及受污染场地的清洁清理工作。

项目清单

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注/品牌

	1
	生活水泵电机购置及更换
	型号：Y2-132SI-2；功率：5.5千瓦；额定电流11安；电压：380伏；转速：2900转/分钟；功率系数：0.9；频率：50赫兹
	台
	1
	原品牌：无锡华达电机有限公司

	2
	生活水泵多级离心泵
	型号：KQDQ50-16-11*6；流量：12立方米/小时；扬程：75米；转速：2900转/分钟；配套功率：5.5千瓦
	台
	1
	原品牌：上海凯泉泵业（集团）有限公司

	3
	生活水泵控制柜更新
	
	套
	1
	符合公开比选文件要求

	4
	压力传感器购置、更换及安装
	输入：10-33VDC 输出：4-20mA  压力：0-10bar

品牌：江森
	个
	2
	①原压力传感器更换

②增设备用压力传感器含敷设布线

	5
	辅材
	
	项
	1
	

	6
	运输费
	　
	项
	　1
	包含工具及材料

	7
	系统调试
	　
	项
	　1
	

	8
	管理费
	　
	项
	　1
	

	9
	税金
	　
	项
	　1
	


其他需求说明

5.1本维修项目质保期从验收合格之日起为期按国家规范要求为一年整。

5.2质保期需求

本维修项目内的给排水设备如发生故障，报价方需30分钟响应，4小时到达现场，不需更换配件的需当天进行修复；需要更换配件的需在48小时内进行修复。

5.3支付和验收

合同生效后五个工作日内，采购方在收到报价方等额增值税普通发票后五个工作日内支付报价方30%首付款。

项目完成、经采购方验收合格后，报价方应积极配合提供送审材料，由采购方指定的第三方审价公司根据实际工程量进行最终造价审核，在收到结算审核意见的3个工作日内回复意见，超出时间视同报价方同意按审核结果结算。项目结算审核报告经三方(采购方、报价方和第三方机构)盖章后，报价方提供等额合法有效的增值税普通发票，采购方按审核确认的最终结算价支付合同尾款。付款时间为采购方按照国库集中支付的有关规定办理款项支付手续的时间。

5.4合同书

详见附件

投标人须知

6.1报价人提交材料

（一）资格性审查相关文件

（二）报价单

（三）真实性承诺函

（四）企业资质

（五）相关业绩

（六）项目实施方案和售后方案

（七）其他与本项目相关的材料

说明：以上材料均需加盖投标人公章，不盖公章将列为无效文件。

6.2评分标准

	序号
	评审项目
	评审内容
	分值

	1
	资质

能力
	1、具有有效的质量管理体系认证证书，得5分。

2、具有有效的环境管理体系认证证书，得5分。

3、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得5分。

4、具有政府部门颁发的有效的施工劳务资质证书，得5分。

注：质量管理体系认证证书需同时提供认证证书复印件和打印网站（http://cx.cnca.cn/）公布的链接信息资料,如公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，不得分。


	20

	2
	实施方案
	针对本项目的施工组织方案完整，方法合理，可行性高等情况进行横向对比：

1、综合评价优秀：施工组织方案完全满足项目需要，完整详细，科学合理，可行性强得25分；

2、综合评价良好：施工组织方案基本满足要求，方案架构基本完整，较为合理，基本可行得10分；

3、综合评价较差：施工组织方案简单，内容没有针对性得1分；

4、不提供方案的不得分。
	25

	3
	售后服务
	针对报价人提交的售后服务方案进行评价：

售后服务方案详细完整，完全满足或优于用户需求，得25分；

售后服务方案针对性一般，基本满足用户需求，得10分；

售后服务方案简单粗略，无法满足用户需求，得1分；

没售后服务方案不得分。
	25

	4
	价格评分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

注：超出投标区间视为无效报价。
	30

	合计
	100


附件一
 
承诺函
 
本单位提供给广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）关于《广东省博物馆生活水泵及控制系统维修项目》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。
 
承诺人:     
2026年  月  日
附件二
广东省博物馆生活水泵及控制系统

维修项目
合同书
甲    方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆） 
乙    方：                               
            签约地点：广东广州
签订日期：    年  月  日
甲  方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）     电  话：020-38046853  
传  真：020-38046800             地  址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路2号 
乙  方：                         电 话：                        
传  真：         /           地  址：                                       
根据 广东省博物馆生活水泵及控制系统维修项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
合同金额
合同金额为（大写）：            元整 （¥      元）人民币。
服务范围
甲方聘请乙方提供以下服务：
本合同项下的服务指 广东省博物馆生活水泵及控制系统维修项目。
项目内容如下：
2.1整体更换一号水泵泵体以及电机（泵体以及电机型号如项目清单）；

2.2 增设备用压力传感器一组（传感器参数如项目清单），接入控制柜进行备用，满足一用一备的冗余功能；

2.3 在原系统内增设一个可调式弹簧缓冲型泄压持压阀作为泄压旁通阀，设定值H70.0。

2.4更新水泵控制柜系统，符合技术要求及满足全年24小时不间断连续性运行要求，适配馆内长期稳定供水运维需求。

详细需求参照《广东省博物馆生活水泵及控制柜更换项目公开比选文件》。
服务期间（项目完成期限）
合同签订后该维修项目工期包括备货等不得超过60个日历天，试运行不少于7日。
甲方乙方的权利和义务
 甲方的权利和义务
为确保合同期内有效完成，降低项目实施风险。
为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1、
项目启动阶段
指定项目跟进人员，组织甲方人员配合乙方项目组需求进行所需更换设备的现场确定实际情况以及具体维修要求；
2、
项目维修跟进
甲方跟进人员在维修过程中进行全程跟进、进场设备的检查等相关工作；
3、
验收阶段
（1）配合确定验收方案；
（2）组织并确定验收场地、时间、人员等事项。
 乙方的权利和义务
1、
按照甲方提供的需求按时完成本合同规定的服务；
2、
乙方应保证所购置、更换的设备参数与项目清单内的设备参数一致，因参数、型号等造成的一系列事故及损失，一切由报价方负全责；
3、本维修项目内的设备如发生故障，报价方需30分钟响应，4小时到达现场，不需更换配件的需当天进行修复；需要更换配件的需在48小时内进行修复；
4、
在合同期内，乙方如发生公司名称、法人、通讯地址、联系方式、联系人的变更，应提前15天通知甲方，双方协商进行本合同的修改和续签，否则乙方应对此造成的一切后果承担责任 ；
5、
乙方实施合同内容所聘用的核心团队成员在项目验收前需保持团队稳定，核心成员变更不得超过三分之一，项目经理及主要沟通人员变更需征得甲方同意；该团队组建时，人员的履历资料需备档甲方项目管理部门，必要时甲方有权参与团队人员的组建筛选工作；保证售后维护人员至少两人由核心团队成员中产生。
6、遵循甲方有关施工的管理办法。
付款方式
1、合同生效后五个工作日内，采购方在收到报价方等额增值税普通发票后五个工作日内支付报价方30%首付款。

2、项目完成、经采购方验收合格后，报价方应积极配合提供送审材料，由采购方指定的第三方审价公司根据实际工程量进行最终造价审核，在收到结算审核意见的3个工作日内回复意见，超出时间视同报价方同意按审核结果结算。项目结算审核报告经三方(采购方、报价方和第三方机构)盖章后，报价方提供等额合法有效的增值税普通发票，采购方按审核确认的最终结算价支付合同尾款。付款时间为采购方按照国库集中支付的有关规定办理款项支付手续的时间。

验收
1、验收原则
（1）验收由乙方提出验收申请，准备验收材料，甲方在收到乙方验收申请后5个工作日内答复乙方并组织验收，组织验收材料所产生的相关费用由乙方负责。甲方未组织验收，或逾期组织验收的，视为验收合格。
（2）由于乙方原因，达不到验收标准及《广东省博物馆生活水泵及控制柜维修项目公开比选文件》要求的，乙方应按甲方的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用。
（3）在验收之前，乙方应自行对所有更换后的设备进行测试及试运行；
（4）设备测试或试运行过程中出现故障的乙方必须马上修复或更换设备，并重新进行测试及试运行，乙方承担所发生的一切费用。
2、验收条件
本项目的验收应满足下列条件：
（1）产品及其配件符合合同要求，质量上乘，合格证等相关资质证明完备，产品说明书及操作培训获得甲方签字签收。
（2）施工过程符合甲方安全要求。施工质量符合甲方要求。施工的保护措施及拆除的部件已按原样（竣工图）恢复。调试至各功能参数符合系统的原设计要求。融入生活水泵系统中且运行功能正常。
3、质保期为：自该项目验收合格之日起 1 年。
保密
双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1、保密内容
（1）甲方自乙方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；
2、涉密人员范围：直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员；
3、保密期限
本合同项下保密期限自合同生效之日起，至本合同终止之日起满【两】年止。
4、泄密责任
因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。
乙方：
1、保密内容
（1）乙方自甲方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；
（2）本合同技术标的及应用方向；
（3）本技术的销售市场和方向；
（4）未经甲方同意不得对外转让或泄露。
2、涉密人员范围
（1）直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员。
3、保密期限
本合同项下保密期限自合同生效之日起，至本合同终 止之日起满【两】年止。
4、泄密责任因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。
违约责任与赔偿损失
1、 乙方提供的服务不符合采购公示、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2、 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3、甲方无正当理由拒收接受服务，视为交付合格，甲方应按期支付服务款项.
4、 甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，逾期半个月以上的，乙方有权暂停服务直至甲方付清款项为止，同时乙方有权终止合同，由此造成的乙方经济损失由甲方承担。
5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
争端的解决
合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
其它
1、本合同所有附件、采购公示、报价文件为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
合同生效
1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字和单位盖章后生效。
2、合同一式叁份，其中甲方贰份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
（——————本页为签章页——————）
甲方（盖章）：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）  乙方（盖章）：
法定代表/授权代表（签字）：                  法定代表/授权代表（签字）：
日期：                                       日期：
开户名称：                                 开户名称：
开户银行：                                 开户银行：
开户账号：                                 开户账号:
